# C5

阿克苏－诺贝尔新劲汽车油漆（苏州）公司　工程

监理预验收报告

建设单位：阿克苏诺贝尔新劲汽车修补漆（苏州）有限公司

设计单位：南化集团设计院

施工单位：苏州二建集团公司第五分公司

中国化学工程第十一建设公司

上海冠达尔钢结构有限公司

监理单位：苏州工业园区建设监理有限责任公司

总监理工程师：陆宗誉（2000年10月－2001年6月）

王增源（2001年7月－2001年9月）

预验收日期： 2001年7月13、16日，8月11日

江苏省建设委员会建设监理处监制

３０

目　　　　录

- 工程概况

- 工程监理预验收经过

- 工程监理预验收结论

附一：质量保证资料核查记录表

附二：分部和分项工程监理抽检情况汇总表

附三：单位工程观感质量检查表

附四：监理抽查/见证试验情况汇总及说明

附五：预验收遗留的整改问题及商定解决办法

附六：工程监理预验收小组成员名单及分工表

３０－１

- 工程概况：

阿克苏诺贝尔（苏州）油漆项目位于苏州新区向阳路125号，由法国阿克苏诺贝尔公司投资，柏克德公司代业主管理。土建及地下管线工程由苏州二建集团五分公司施工，钢结构和彩钢板屋顶由上海冠达尔钢构公司施工，机电安装由11化建施工。设计均由南化集团设计院承担。苏州工业园区监理公司负责监理工作（根据安装监理合同，监理范围为建筑安装部分，二手设备及工艺设备安装部分不属监理范围，）。

- 土建部分工程概况：

本工程由液体厂房、粉体厂房、甲类仓库、办公楼、10kv配电所、消防泵房及水池等主要建筑及若干辅助建构筑物组成。其结构主体工程概况如下：

- 液体厂房、粉体厂房：

主体为轻型门式刚架，辅助区亦为轻钢框架。总建筑面积约7081m2。围护墙为240mm厚MU10KP1型承重多孔砖墙；内隔墙大部分为200mm厚MU5混凝土小型空心砌块墙，部分防火墙为240mm厚MU10KP1型承重多孔砖砖墙。砖墙结构中每隔3－4m增设240×300mm构造柱；整个厂房全高范围内设置三道封闭圈梁，圈梁与钢柱用422锚筋连成一稳定的结构。墙上脚手洞用C20细石砼填实。

- 甲类仓库：

主体为轻型门式刚架。建筑面积为1620m2。围护墙及内隔墙均为240mm厚MU10KP1型承重多孔砖墙。墙结构中每隔4m增设240×300mm构造柱；厂房全高范围内设置三道封闭圈梁，圈梁与钢柱用422锚筋连成一稳定的结构。墙上脚手洞用C20细石砼填实。

- 办公楼：

为二层钢筋砼框架结构。建筑面积为1080m2。内、外填充墙均用240mm厚MU10KP1型承重多孔砖墙。女儿墙采用九五空心砖砌筑，且每隔3m布置240×300mm构造柱。墙上脚手洞用C20细石砼填实。

- 10kv配电所、消防泵房、门卫室：

主结构为砖砼结构。总建筑面积约199m2。内外墙均用240mm厚MU10KP1型承重多孔砖墙。女儿墙采用九五空心砖砌筑，墙体中每隔3－4m布置240×300mm构造柱。

- 消防水池

为钢筋砼结构，面积12×10m，全高5m，池壁厚350mm。顶板封闭，只有两个1000×1000人孔可供人员出入。水池与泵房基础独立分开，但在墙体顶部结构相连通。

- 丙类仓库维修间

主体结构为框架结构。建筑面积约369.6m2。内、外填充墙均用240mm厚MU10KP1型承重多孔砖墙。屋面拟用0.53mm彩钢板。

- 钢构部分工程概况：

本工程的粉体涂料厂房，液体油漆厂房及甲类仓库的主体结构为钢结构，由上海冠达尔钢结构有限公司承建，设计单位为上海冠达尔钢结构事务所。本工程有三个主要厂房：

- 粉体涂料厂房：

三跨51.8m，长69.4m，面积3594m2，跨度分部为19.9m、19.9m、12m，前二跨为单层，第三跨为三层，边柱高9.5m，中柱高12.642m，柱距8m左右。

- 甲类仓库：

单跨，跨距30m，长54m，柱距9m，面积1628m2，柱高9.405m，南侧带6m跨雨蓬。

- 液体油漆厂房：

单跨，跨距30m，长97m，面积2240m2，柱高9.35m，1－3轴设二层组合楼盖。

三个厂房的承重结构为轻型门式刚架，梁柱均采用焊接工字钢，柱脚与基础的连接按其构造判断为铰接。钢材等级为Q345。

屋面结构：檩条为镀锌Z型截面，跨度为8m左右，屋面坡度1：10，跨中设拉条二道，屋脊处未设斜拉条，而是将二脊檩相并，以平衡其沿屋面方向的分力，檩条为BHP公司产品，檩条上铺玻璃棉保温毡及锁边镀锌槽型采钢板，基板为BHP公司产品，其板厚0.48mm，加锌铝涂层厚0.53mm。

支撑系统、柱间支撑及屋面水平支撑采用交叉式圆钢拉杆，其末端弯折一角度，以便与相接构件垂直用螺栓连接，多数弯折点未能紧贴构件面，故不易张紧。屋面系杆全用钢管制成，其布置偏安全，每个车间二端均设屋面水平支撑，中部部分系杆实际上可由屋面檩条兼任。刚架梁的隅撑，设置亦较富余，每根檩条支座处均设隅撑与刚架梁下翼缘及腹板相连。

平台结构：为组合楼盖，钢梁上设压型镀锌钢板，钢板上浇12.5mm厚C30钢筋砼板，钢梁上焊16@300圆柱头焊钉。

构件的连接：梁、柱安装单元之间采用高强度螺栓连接，图纸说明按摩擦型连接设计，施工中应对预拉力作较严控制。焊接工字钢的翼缘与腹板之间采用双面角焊缝，而非轻钢结构通常采用的单面焊缝，更为可靠。

工程的重点：钢构件制作中的几何尺寸、焊缝、变形、底漆。高强螺栓的质保资料和终拧控制。主体结构框架梁、柱标高和柱底偏移以及拚装的焊接。

- 安装部分工程概况：

- 电气部分：

设计单位为南化集团设计院，安装施工单位为11化建，其中高压和变压器部分分包给“天平”安装公司，消防控制系统分包给“苏州消防工程公司”。

本工程供电电压为10KV，设置10KV配电所一座及10/0.4KV变电所二座，供全厂用电，二台干式变压器容量为1250及1000KVA。电动机的控制由MCC成套设备供应商按要求实现，不在设计范围内。液体车间、粉体车间、甲类仓库为二类防雷建筑物。液体车间和甲类仓库为防爆区。本工程中部分区域内的金属设备、管道等均应静电接地。本工程弱电设置两个系统，即通讯和火灾自动报警。火灾自动报警系统设置的设备和功能比较齐全，有烟感、温感、火焰探测器、各式模块等。消防控制系统的设计已经消防支队批准。本工程中的主要地区设备，如高低压柜、变压器、MCC柜及控制柜均由柏克德供应。

本工程重点：甲类仓库和液体车间为二级防爆区，其间所用的设备、材料和施工要求必须风符合规范的规定。本工程的高、低压电器和变压器相对较多，且为单路供电，电器设备进场的质量检查和安装工序质量控制以及系统的测试是电气部分的重点。

在安装和试验工程中，发现一些电气设备存在质量问题，例如：10KV出线的继电器耐压不合格，1250KVA变压器的高压母排对地安全距离不够，低压出线柜的母排间安全距离不够。这些被发现的问题已得到更换或整改。

- 空调及通风部分：

厂部办公楼和车间办公室设有VRV中央空调，液体车间有全新风空调和分体式壁挂式空调，门卫房有分体式壁挂空调。各生产车间、仓库都有除尘通风、屋顶排风、消防排烟口，所有建筑物内的卫生间、更衣室、淋浴间、维修间、以及消防泵房都有排风系统。粉体涂料车间有工工艺需要的冷冻水系统。根据柏克德的书面意见，粉体厂房和液体厂房的冷冻水系统和除尘系统属工艺工程范围，不属监理范围。

工程的重点：本工程的粉体涂料车间为多粉尘车间，因此除尘通风的工程量大、系统较复杂，通过屋顶排向大气的排风管高达17米。液体油漆车间的换气除尘风管系统多、风管复杂，排向屋顶大气的排风管DN250～DN1000的有6根、高度达17米。办公楼的中央空调为三台外机带多达28台内机的冷热泵空调设备和风管系统。严格按图施工以及施工中的安全是监理的重点。

- 给排水及消防部分：

给排水及消防专业除生产和生活用给排水、污水、雨水系统外，由于本工程为二级防火区域，消防要求比较高，设有完整的消火栓系统和3％泡沫喷淋系统及相应的监控系统。设立了专用消防泵房，内设消火栓系统和喷淋系统共用的电动主泵、内燃机主泵和两台稳压泵；还设有湿式报警阀和供泡沫喷淋用的低倍泡沫罐。液体厂房和甲类仓库设有泡沫喷淋和消火栓系统、粉体车间设有消火栓系统。消防控制中心设在门卫室。

工程的重点：督促施工单位和设备供货商按照消防支队批准的施工图纸和所用的设备施工，任何改动都要经消防支队的批准。设备材料的报验和工序检查是监理工作的重点。

在安装和试验工程中发现消防泵房内一些设备的质量不合格，例如稳压泵的运行电流超过额定电流40％，后该泵退货，更换新泵。

- 工程监理预验收经过

阿克苏－诺贝尔工程自2000年10月开工，现在除少量二手工艺设备因业主的生产安排而未拆运到场外，至2001年7月土建、钢构、建筑设备安装及测试等工作已完成，大部分工艺设备安装和测试也已完成，并进行了单机试运、建筑安装系统的联动试运和部分工艺设备系统的联合试运。

监理会同业主于7月13日和16日组织了对由苏州二建施工的土建部分和由11化建施工的安装部分的预验收，于8月11日组织了对由上海冠达尔工程公司施工的钢构部分的预验收。参加人员为园区建设监理公司、业主阿克苏－诺贝尔公司、管理公司柏克德、苏二建205分公司、11化建苏州分公司、冠达尔公司、南化集团设计院等部门的有关人员。预验收人员按照施工图纸、相关规范和当地政府的有关规定，认真地对工程各个系统的质量和功能、竣工资料进行了检查。同时对当日的检查进行了讨论，统一了预验收的意见，并明确了预验收遗留的整改问题，商定了解决办法。

“竣工预验收监理结论”见后第三部分。“竣工预验收遗留的整改问题及商定解决办法”见后附表五。

- 竣工预验收监理结论

- 本工程已按工程施工合同和工程施工图纸（包括预验收前的设计修改）的要求，完成了各项工作。

- 本工程质量符合有关工程建设强制性标准，符合设计文件和合同要求。

- 本工程的质量保证、检验测试和工程技术资料基本齐全。

- 按照GBJ300－88的工程质量评定标准，本工程可以评为优良工程。

- 局部整改意见及解决办法见后附表五。

质量保证资料核查表

| 序号 | 项 目 名 称 |  | 应有份数 | 实有份数 | 核查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建 筑 工 程 | 钢材出厂合格证、试验报告 |  |  |  |
| 2 |  | 焊接试（检）验报告、焊条（剂）合格证 |  |  |  |
| 3 |  | 水泥出厂合格证或试验报告 |  |  |  |
| 4 |  | 砖出厂合格证或试验报告 |  |  |  |
| 5 |  | 防水材料合格证、试验报告 |  |  |  |
| 6 |  | 构件合格证 |  |  |  |
| 7 |  | 混凝土试块试验报告 |  |  |  |
| 8 |  | 砂浆试块试验报告 |  |  |  |
| 9 |  | 土壤试验、打（试）桩记录 |  |  |  |
| 10 |  | 地基验槽记录 |  |  |  |
| 11 |  | 结构吊装、结构验收记录 |  |  |  |
| 12 | 建筑采暖卫生与煤气工程 | 材料、设备出厂合格证 |  |  |  |
| 13 |  | 管道、设备强度、焊口检查和严密性试验记录 |  |  |  |
| 14 |  | 系统清洗记录 |  |  |  |
| 15 |  | 排水管灌水、通水试验记录 |  |  |  |
| 16 |  | 锅炉烘、煮炉、设备试运转记录 |  |  |  |
| 17 | 建筑电气安装工程 | 主要电气设备、材料合格证 |  |  |  |
| 18 |  | 电气设备试验、调整记录 |  |  |  |
| 19 |  | 绝缘、接地电阻测试记录 |  |  |  |
| 20 | 通风与空调工程 | 材料、设备出厂合格证 |  |  |  |
| 21 |  | 空调调试报告 |  |  |  |
| 22 |  | 制冷管道试验记录 |  |  |  |
| 23 | 电梯安装工程 | 绝缘、接地电阻测试记录 |  |  |  |
| 24 |  | 空、满、超载运行记录 |  |  |  |
| 25 |  | 调整、试验报告 |  |  |  |
| 核查结果 |  |  |  |  |  |

核查人：　　　　　　　　　　　　总监理工程师：　　　　　　日期：

江苏省建设委员会建设监理处监制

３０－２

附二：

分部和分项工程监理抽检情况汇总表

| 分部工程 名称 | 检查分项 工程项数 | 其中优良项数 | 优良率（％） | 质量评定等级 | 合计抽查点数 | 其中合格点数 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、粉体厂房单位工程： |  |  |  |  |  |  |  |
| 地基与基础分部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主体工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地面与楼面工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 屋面工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑采暖卫生与煤气工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑电气 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通风空调 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、液体厂房单位工程： |  |  |  |  |  |  |  |
| 地基与基础分部 | 21 | 19 | 90% | 优良 | 309 | 290 | 94% |
| 主体工程 | 18 | 18 | 100% | 优良 | 947 | 891 | 94% |
| 地面与楼面工程 | 11 | 9 | 82% | 优良 | 266 | 236 | 89% |
| 门窗工程 | 5 | 3 | 60% | 优良 | 130 | 104 | 80% |
| 装饰工程 | 5 | 5 | 100% | 优良 | 160 | 146 | 91% |
| 屋面工程 | 5 | 3 | 60% | 优良 | 50 | 43 | 86% |
| 建筑采暖卫生与煤气工程 | 4 | 4 | 100％ | 优良 | 35 | 30 | 85％ |
| 建筑电气 | 24 | 22 | 92％ | 优良 | 222 | 204 | 92％ |
| 通风空调 | 8 | 8 | 100％ | 优良 | 160 | 152 | 95％ |
| 合 计 | 101 | 91 | 90% | 优良率： | 2279 | 2096 | 92% |
| 三、甲类仓库单位工程： |  |  |  |  |  |  |  |
| 地基与基础分部 | 5 | 5 | 100% | 优良 | 154 | 143 | 93% |
| 主体工程 | 15 | 15 | 100% | 优良 | 564 | 534 | 95% |
| 门窗工程 | 2 | 2 | 100% | 优良 | 70 | 63 | 90% |
| 装饰工程 | 4 | 4 | 100% | 优良 | 110 | 102 | 93% |
| 屋面工程 | 1 | 0 | 0 | 合格 | 0 | 0 | 0 |
| 建筑采暖卫生与煤气工程 | 4 | 3 | 75％ | 优良 | 10 | 9 | 90％ |
| 建筑电气 | 15 | 14 | 93％ | 优良 | 131 | 126 | 96％ |
| 通风空调 | 8 | 8 | 100％ | 优良 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 54 | 51 | 94% | 优良率： | 1039 | 977 | 94% |
| 四、办公楼单位工程： |  |  |  |  |  |  |  |
| 地基与基础分部 | 5 | 5 | 100% | 优良 | 198 | 185 | 93% |
| 主体工程 | 18 | 18 | 100% | 优良 | 536 | 516 | 96% |
| 地面与楼面工程 | 7 | 6 | 86% | 优良 | 176 | 148 | 84% |
| 门窗工程 | 4 | 3 | 75% | 优良 | 118 | 96 | 81% |
| 装饰工程 | 5 | 5 | 100% | 优良 | 171 | 161 | 94% |
| 屋面工程 | 7 | 6 | 86% | 优良 | 109 | 101 | 93% |
| 建筑采暖卫生与煤气工程 | 4 | 3 | 75％ | 优良 | 30 | 25 | 84％ |
| 建筑电气 | 19 | 19 | 100％ | 优良 | 110 | 103 | 94％ |
| 通风空调 | 6 | 6 | 100％ | 优良 | 147 | 135 | 92％ |
| 合 计 | 75 | 71 | 95% | 优良率： | 1595 | 1470 | 92％ |
| 五、其它附属建筑单位工程： |  |  |  |  |  |  |  |
| 地基与基础分部 | 39 | 32 | 82％ | 优良 | 1193 | 1115 | 93% |
| 主体工程 | 30 | 30 | 100％ | 优良 | 1301 | 1232 | 95% |
| 地面与楼面工程 | 13 | 13 | 100％ | 优良 | 303 | 281 | 93% |
| 门窗工程 | 3 | 3 | 100％ | 优良 | 100 | 94 | 94% |
| 装饰工程 | 11 | 11 | 100％ | 优良 | 346 | 323 | 93% |
| 屋面工程 | 11 | 10 | 91％ | 优良 | 115 | 109 | 95% |
| 建筑采暖卫生与煤气工程 | 8 | 7 | 88％ | 优良 | 29 | 24 | 83％ |
| 建筑电气 | 72 | 69 | 96％ | 优良 | 259 | 239 | 92％ |
| 通风空调 | 3 | 3 | 100％ | 优良 | 20 | 20 | 100％ |
| 合 计 | 190 | 178 | 94% | 优良率： | 3666 | 3437 | 94% |

填表人：　　　　　　　　　　　总监理工程师：　　　　　　　日期：

江苏省建设委员会建设监理处监制

３０－３

附三

粉体车间单位工程观感质量检查表

| 序号 | 项 目 名 称 |  | 标准分 | 等级 | 得分 | 情 况 说 明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建 筑 工 程 | 室外墙面 | １０ |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 室外大角 | ２ |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 外墙面横竖线角 | ３ |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 散水、台阶、明沟 | ２ |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 滴水槽（线） | １ |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 变形缝、水落管 | ２ |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 屋面坡向 | ２ |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 屋面防水层 | ３ |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 屋面细部 | ３ |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 屋面保护层 | １ |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 室内顶棚 | ４／５ |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 室内墙面 | １０ |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 地面与楼面 | １０ |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 楼梯、踏步 | ２ |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 厕浴、阳台泛水 | ２ |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 抽气、垃圾道 | ２ |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 细木、护栏 | ２／４ |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 门安装 | ４ |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 窗安装 | ４ |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 玻璃 | ２ |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 油漆 | ４／６ |  |  |  |  |  |
| 22 | 室内给排水给排水给排水 | 管道坡度、接口、支架、管件 | ３ |  | 3 |  |  |  |
| 23 |  | 卫生器具、支架、阀门、配件 | ３ |  | 2 |  |  |  |
| 24 |  | 检查口、扫除口、地漏 | ２ |  | 2 |  |  |  |
| 25 | 室内采暖 | 管道坡度、接口、支架、弯管 | － |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 散热器及支架 | － |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 伸缩器、膨胀水箱 | － |  |  |  |  |  |
| 28 | 室内煤气 | 管道坡度、接口、支架 | － |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 煤气管与其他管距离 | － |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 煤气表、阀门 | － |  |  |  |  |  |
| 31 | 室内电气安装 | 线路敷设 | ２ |  | 2 |  |  |  |
| 32 |  | 配电箱（盘、板） | ３ |  | 3 |  |  |  |
| 33 |  | 照明器具 | ３ |  | 2 |  |  |  |
| 34 |  | 开关、插座 | １ |  | 1 |  |  |  |
| 35 |  | 防雷、动力 | ４／５ |  | 4/5 |  |  |  |
| 36 | 通风空调 | 风管、支架 | １０ |  | 9 |  |  |  |
| 37 |  | 风口、风阀、罩 | １０ |  | 9 |  |  |  |
| 38 |  | 风机 | ２ |  | 2 |  |  |  |
| 39 |  | 风管、支架 | ２ |  | 2 |  |  |  |
| 40 |  | 风口、风阀 | ２ |  | 2 |  |  |  |
| 41 |  | 空气处理室、机组 | ２／４ |  | 2/3 |  |  |  |
| 42 | 电梯 | 运行、平层、开关门 | － |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 层门、信号系统 | － |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 机房 | － |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 应得 分，实得 分，得分率 % |  |  |  |  |  | ４／６ |

参加检查人员：　　　　　　　　　　　　　　　总监理工程师：　　　　　日期：

液体车间单位工程观感质量检查表

| 序号 | 项 目 名 称 |  | 标准分 | 等级 | 得分 | 情 况 说 明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建 筑 工 程 | 室外墙面 | １０ |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 室外大角 | ２ |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 外墙面横竖线角 | ３ |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 散水、台阶、明沟 | ２ |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 滴水槽（线） | １ |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 变形缝、水落管 | ２ |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 屋面坡向 | ２ |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 屋面防水层 | ３ |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 屋面细部 | ３ |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 屋面保护层 | １ |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 室内顶棚 | ４／５ |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 室内墙面 | １０ |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 地面与楼面 | １０ |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 楼梯、踏步 | ２ |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 厕浴、阳台泛水 | ２ |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 抽气、垃圾道 | ２ |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 细木、护栏 | ２／４ |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 门安装 | ４ |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 窗安装 | ４ |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 玻璃 | ２ |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 油漆 | ４／６ |  |  |  |  |  |
| 22 | 室内给排水给排水给排水 | 管道坡度、接口、支架、管件 | ３ |  | 3 |  |  |  |
| 23 |  | 卫生器具、支架、阀门、配件 | ３ |  | 2 |  |  |  |
| 24 |  | 检查口、扫除口、地漏 | ２ |  | 2 |  |  |  |
| 25 | 室内采暖 | 管道坡度、接口、支架、弯管 | － |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 散热器及支架 | － |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 伸缩器、膨胀水箱 | － |  |  |  |  |  |
| 28 | 室内煤气 | 管道坡度、接口、支架 | － |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 煤气管与其他管距离 | － |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 煤气表、阀门 | － |  |  |  |  |  |
| 31 | 室内电气安装 | 线路敷设 | ２ |  | 2 |  |  |  |
| 32 |  | 配电箱（盘、板） | ３ |  | 3 |  |  |  |
| 33 |  | 照明器具 | ３ |  | 2 |  |  |  |
| 34 |  | 开关、插座 | １ |  | 1 |  |  |  |
| 35 |  | 防雷、动力 | ４／５ |  | 4/5 |  |  |  |
| 36 | 通风空调 | 风管、支架 | １０ |  | 9 |  |  |  |
| 37 |  | 风口、风阀、罩 | １０ |  | 10 |  |  |  |
| 38 |  | 风机 | ２ |  | 2 |  |  |  |
| 39 |  | 风管、支架 | ２ |  | 1 |  |  |  |
| 40 |  | 风口、风阀 | ２ |  | 2 |  |  |  |
| 41 |  | 空气处理室、机组 | ２／４ |  | 2/3 |  |  |  |
| 42 | 电梯 | 运行、平层、开关门 | － |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 层门、信号系统 | － |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 机房 | － |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 应得 分，实得 分，得分率 % |  |  |  |  |  | ４／６ |

参加检查人员：　　　　　　　　　　　　　　　总监理工程师：　　　　　日期：

甲类仓库单位工程观感质量检查表

| 序号 | 项 目 名 称 |  | 标准分 | 等级 | 得分 | 情 况 说 明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建 筑 工 程 | 室外墙面 | １０ |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 室外大角 | ２ |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 外墙面横竖线角 | ３ |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 散水、台阶、明沟 | ２ |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 滴水槽（线） | １ |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 变形缝、水落管 | ２ |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 屋面坡向 | ２ |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 屋面防水层 | ３ |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 屋面细部 | ３ |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 屋面保护层 | １ |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 室内顶棚 | ４／５ |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 室内墙面 | １０ |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 地面与楼面 | １０ |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 楼梯、踏步 | ２ |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 厕浴、阳台泛水 | ２ |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 抽气、垃圾道 | ２ |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 细木、护栏 | ２／４ |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 门安装 | ４ |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 窗安装 | ４ |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 玻璃 | ２ |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 油漆 | ４／６ |  |  |  |  |  |
| 22 | 室内给排水给排水给排水 | 管道坡度、接口、支架、管件 | ３ |  | 3 |  |  |  |
| 23 |  | 卫生器具、支架、阀门、配件 | － |  |  |  |  |  |
| 24 |  | 检查口、扫除口、地漏 | － |  |  |  |  |  |
| 25 | 室内采暖 | 管道坡度、接口、支架、弯管 | － |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 散热器及支架 | － |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 伸缩器、膨胀水箱 | － |  |  |  |  |  |
| 28 | 室内煤气 | 管道坡度、接口、支架 | － |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 煤气管与其他管距离 | － |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 煤气表、阀门 | － |  |  |  |  |  |
| 31 | 室内电气安装 | 线路敷设 | ２ |  | 2 |  |  |  |
| 32 |  | 配电箱（盘、板） | ３ |  | 3 |  |  |  |
| 33 |  | 照明器具 | ３ |  | 2 |  |  |  |
| 34 |  | 开关、插座 | １ |  | 1 |  |  |  |
| 35 |  | 防雷、动力 | ４／５ |  | 4/5 |  |  |  |
| 36 | 通风空调 | 风管、支架 | － |  | － |  |  |  |
| 37 |  | 风口、风阀、罩 | １０ |  | 9 |  |  |  |
| 38 |  | 风机 | － |  | － |  |  |  |
| 39 |  | 风管、支架 | － |  | － |  |  |  |
| 40 |  | 风口、风阀 | － |  | － |  |  |  |
| 41 |  | 空气处理室、机组 | － |  | － |  |  |  |
| 42 | 电梯 | 运行、平层、开关门 | － |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 层门、信号系统 | － |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 机房 | － |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 应得 分，实得 分，得分率 % |  |  |  |  |  | ４／６ |

参加检查人员：　　　　　　　　　　　　　　　总监理工程师：　　　　　日期：

办公楼单位工程观感质量检查表

| 序号 | 项 目 名 称 |  | 标准分 | 等级 | 得分 | 情 况 说 明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建 筑 工 程 | 室外墙面 | １０ |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 室外大角 | ２ |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 外墙面横竖线角 | ３ |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 散水、台阶、明沟 | ２ |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 滴水槽（线） | １ |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 变形缝、水落管 | ２ |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 屋面坡向 | ２ |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 屋面防水层 | ３ |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 屋面细部 | ３ |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 屋面保护层 | １ |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 室内顶棚 | ４／５ |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 室内墙面 | １０ |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 地面与楼面 | １０ |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 楼梯、踏步 | ２ |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 厕浴、阳台泛水 | ２ |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 抽气、垃圾道 | ２ |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 细木、护栏 | ２／４ |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 门安装 | ４ |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 窗安装 | ４ |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 玻璃 | ２ |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 油漆 | ４／６ |  |  |  |  |  |
| 22 | 室内给排水给排水给排水 | 管道坡度、接口、支架、管件 | ３ |  | 3 |  |  |  |
| 23 |  | 卫生器具、支架、阀门、配件 | ３ |  | 2 |  |  |  |
| 24 |  | 检查口、扫除口、地漏 | ２ |  | 2 |  |  |  |
| 25 | 室内采暖 | 管道坡度、接口、支架、弯管 | － |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 散热器及支架 | － |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 伸缩器、膨胀水箱 | － |  |  |  |  |  |
| 28 | 室内煤气 | 管道坡度、接口、支架 | － |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 煤气管与其他管距离 | － |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 煤气表、阀门 | － |  |  |  |  |  |
| 31 | 室内电气安装 | 线路敷设 | ２ |  | 2 |  |  |  |
| 32 |  | 配电箱（盘、板） | ３ |  | 3 |  |  |  |
| 33 |  | 照明器具 | ３ |  | 2 |  |  |  |
| 34 |  | 开关、插座 | １ |  | 1 |  |  |  |
| 35 |  | 防雷、动力 | ４／５ |  | 4/5 |  |  |  |
| 36 | 通风空调 | 风管、支架 | １０ |  | 9 |  |  |  |
| 37 |  | 风口、风阀、罩 | １０ |  | 9 |  |  |  |
| 38 |  | 风机 | ２ |  | 2 |  |  |  |
| 39 |  | 风管、支架 | ２ |  | 2 |  |  |  |
| 40 |  | 风口、风阀 | ２ |  | 2 |  |  |  |
| 41 |  | 空气处理室、机组 | ２／４ |  | 2/3 |  |  |  |
| 42 | 电梯 | 运行、平层、开关门 | － |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 层门、信号系统 | － |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 机房 | － |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 应得 分，实得 分，得分率 % |  |  |  |  |  | ４／６ |

参加检查人员：　　　　　　　　　　　　　　　总监理工程师：　　　　　日期：

附属厂房单位工程观感质量检查表

| 序号 | 项 目 名 称 |  | 标准分 | 等级 | 得分 | 情 况 说 明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建 筑 工 程 | 室外墙面 | １０ |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 室外大角 | ２ |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 外墙面横竖线角 | ３ |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 散水、台阶、明沟 | ２ |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 滴水槽（线） | １ |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 变形缝、水落管 | ２ |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 屋面坡向 | ２ |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 屋面防水层 | ３ |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 屋面细部 | ３ |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 屋面保护层 | １ |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 室内顶棚 | ４／５ |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 室内墙面 | １０ |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 地面与楼面 | １０ |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 楼梯、踏步 | ２ |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 厕浴、阳台泛水 | ２ |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 抽气、垃圾道 | ２ |  |  |  |  |  |
| 17 |  | 细木、护栏 | ２／４ |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 门安装 | ４ |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 窗安装 | ４ |  |  |  |  |  |
| 20 |  | 玻璃 | ２ |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 油漆 | ４／６ |  |  |  |  |  |
| 22 | 室内给排水给排水给排水 | 管道坡度、接口、支架、管件 | ３ |  | 3 |  |  |  |
| 23 |  | 卫生器具、支架、阀门、配件 | ３ |  | 2 |  |  |  |
| 24 |  | 检查口、扫除口、地漏 | ２ |  | 2 |  |  |  |
| 25 | 室内采暖 | 管道坡度、接口、支架、弯管 | － |  |  |  |  |  |
| 26 |  | 散热器及支架 | － |  |  |  |  |  |
| 27 |  | 伸缩器、膨胀水箱 | － |  |  |  |  |  |
| 28 | 室内煤气 | 管道坡度、接口、支架 | － |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 煤气管与其他管距离 | － |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 煤气表、阀门 | － |  |  |  |  |  |
| 31 | 室内电气安装 | 线路敷设 | ２ |  | 2 |  |  |  |
| 32 |  | 配电箱（盘、板） | ３ |  | 3 |  |  |  |
| 33 |  | 照明器具 | ３ |  | 2 |  |  |  |
| 34 |  | 开关、插座 | １ |  | 1 |  |  |  |
| 35 |  | 防雷、动力 | ４／５ |  | 4/5 |  |  |  |
| 36 | 通风空调 | 风管、支架 | － |  | － |  |  |  |
| 37 |  | 风口、风阀、罩 | １０ |  | 9 |  |  |  |
| 38 |  | 风机 | ２ |  | 2 |  |  |  |
| 39 |  | 风管、支架 | － |  | － |  |  |  |
| 40 |  | 风口、风阀 | － |  | － |  |  |  |
| 41 |  | 空气处理室、机组 | － |  | － |  |  |  |
| 42 | 电梯 | 运行、平层、开关门 | － |  |  |  |  |  |
| 43 |  | 层门、信号系统 | － |  |  |  |  |  |
| 44 |  | 机房 | － |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  | 应得 分，实得 分，得分率 % |  |  |  |  |  | ４／６ |

参加检查人员：　　　　　　　　　　　　　　　总监理工程师：　　　　　日期：

江苏省建设委员会建设监理处监制

附四：

监理抽查／见证试验情况汇总及说明

| 试验名称 |  | 序号 | 试验结果 | 试验名称 | 序号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土压实度 |  | 1 | 0.99 0.97 | 土压实度 | 17 | 0.96 0.97 |
|  |  | 2 | 0.98 0.99 |  | 18 | 0.98 0.98 |
|  |  | 3 | 0.99 0.99 |  | 19 | 0.97 0.98 |
|  |  | 4 | 0.98 0.98 |  | 20 | 0.96 0.96 |
|  |  | 5 | 0.98 0.98 |  | 21 | 0.98 0.98 |
|  |  | 6 | 0.99 0.99 |  | 22 | 0.96 0.96 |
|  |  | 7 | 0.99 0.97 |  | 23 | 0.98 0.98 |
|  |  | 8 | 0.96 0.98 |  | 24 | 0.97 0.96 |
|  |  | 9 | 0.99 0.99 |  | 25 | 0.97 0.98 |
|  |  | 10 | 0.99 0.99 |  | 26 | 0.96 0.96 |
|  |  | 11 | 0.97 0.98 |  | 27 | 0.98 0.98 |
|  |  | 12 | 0.96 0.96 |  | 28 | 0.96 0.97 |
|  |  | 13 | 0.98 0.98 |  | 29 | 0.98 0.96 |
|  |  | 14 | 0.97 0.96 |  | 30 | 0.97 0.96 |
|  |  | 15 | 0.98 0.97 |  | 31 | 0.98 0.97 |
|  |  | 16 | 0.98 0.96 |  | 32 | 0.96 0.96 |
| 说 明 |  |  |  |  |  |  |

填表人：　　　　　　　　　　　总监理工程师：　　　　　日期：

江苏省建设委员会建设监理处建制

30－６

| 试验名称 |  | 序号 | 试验结果 | 试验名称 | 序号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土压实度 |  | 33 | 0.97 0.96 |  | 49 | 0.98 |
|  |  | 34 | 0.96 0.97 |  | 50 | 0.97 |
|  |  | 35 | 0.97 0.98 |  | 51 | 0.98 |
|  |  | 36 | 0.98 0.96 |  | 52 | 0.99 |
|  |  | 37 | 0.98 0.98 |  | 53 | 0.97 |
|  |  | 38 | 0.97 0.96 |  | 54 | 0.98 |
|  |  | 39 | 0.96 0.96 |  | 55 | 0.99 |
|  |  | 40 | 0.97 0.98 |  | 56 | 0.98 |
|  |  | 41 | 0.96 0.97 |  | 57 | 0.98 |
|  |  | 42 | 0.96 0.97 |  | 58 | 0.98 |
|  |  | 43 | 0.99 0.98 |  | 59 | 0.98 |
|  |  | 44 | 0.96 0.96 |  | 60 | 0.98 |
|  |  | 45 | 0.99 0.98 |  | 61 | 0.95 |
|  |  | 46 | 0.96 0.97 |  | 62 | 0.97 |
|  |  | 47 | 0.98 0.98 |  | 63 | 0.96 |
|  |  | 48 | 0.98 |  | 64 | 0.98 |
| 说 明 |  |  |  |  |  |  |

| 试验名称 |  | 序号 | 试验结果 | 试验名称 | 序号 | 试验结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土压实度 |  | 65 | 0.98 | 土压实度 | 99 | 0.96 |  |  |  |  |
|  |  | 66 | 0.99 |  | 100 | 1.01 |  |  |  |  |
|  |  | 67 | 0.97 |  | 101 | 0.95 |  |  |  |  |
|  |  | 68 | 0.97 |  | 102 | 0.95 |  |  |  |  |
|  |  | 69 | 0.95 |  | 103 | 0.99 |  |  |  |  |
|  |  | 70 | 0.95 |  | 104 | 1.03 |  |  |  |  |
|  |  | 71 | 0.95 |  | 105 | 0.98 |  |  |  |  |
|  |  | 72 | 0.95 |  | 106 | 1.01 |  |  |  |  |
|  |  | 73 | 0.96 |  | 107 | 0.99 |  |  |  |  |
|  |  | 74 | 0.95 |  | 108 | 1.02 |  |  |  |  |
|  |  | 75 | 0.96 |  | 109 | 0.98 |  |  |  |  |
|  |  | 76 | 0.97 |  | 110 | 1.03 |  |  |  |  |
|  |  | 77 | 0.95 |  | 111 | 0.97 |  |  |  |  |
|  |  | 78 | 0.94 |  | 112 | 0.99 |  |  |  |  |
|  |  | 79 | 0.96 |  | 113 | 1.02 |  |  |  |  |
|  |  | 80 | 0.97 |  | 114 | 1.04 |  |  |  |  |
|  |  | 81 | 0.96 |  | 115 | 1.03 |  |  |  |  |
|  |  | 82 | 0.95 |  | 116 | 1.01 |  |  |  |  |
|  |  | 83 | 0.95 |  | 117 | 0.96 |  |  |  |  |
|  |  | 84 | 0.97 |  | 118 | 0.95 |  |  |  |  |
|  |  | 85 | 0.96 |  | 119 | 0.99 |  |  |  |  |
|  |  | 86 | 0.95 |  | 120 | 0.97 |  |  |  |  |
|  |  | 87 | 0.96 |  | 121 | 0.99 |  |  |  |  |
|  |  | 88 | 1.08 |  | 122 | 0.98 |  |  |  |  |
|  |  | 89 | 1.05 |  | 123 | 1.04 |  |  |  |  |
|  |  | 90 | 1.08 |  | 124 | 1.02 |  |  |  |  |
|  |  | 91 | 0.95 |  | 125 | 1.02 |  |  |  |  |
|  |  | 92 | 0.96 |  | 126 | 0.99 |  |  |  |  |
|  |  | 93 | 1.02 |  | 127 | 1.00 |  |  |  |  |
|  |  | 94 | 0.96 |  | 128 | 1.08 |  |  |  |  |
|  |  | 95 | 1.02 |  | 129 | 1.06 |  |  |  |  |
|  |  | 96 | 0.95 |  | 130 | 1.05 |  |  |  |  |
|  |  | 97 | 0.93 |  | 131 | 0.99 |  |  |  |  |
|  |  | 98 | 0.95 |  | 132 | 0.98 |  |  |  |  |
| 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 | 0.96 |

| 试验名称 |  | 序号 | 试验结果 | 试验名称 | 序号 | 试验结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土压实度 |  | 133 | 1.02 | C10砼抗压 | 1 | 25.4 |  |  |  |  |
|  |  | 134 | 0.95 |  | 2 | 25.9 |  |  |  |  |
|  |  | 135 | 0.97 |  | 3 | 21.8 |  |  |  |  |
|  |  | 136 | 1.02 |  | 4 | 18.7 |  |  |  |  |
|  |  | 137 | 1.01 |  | 5 | 18.7 |  |  |  |  |
|  |  | 138 | 1.05 |  | 6 | 16.2 |  |  |  |  |
|  |  | 139 | 0.96 |  | 7 | 15.6 |  |  |  |  |
|  |  | 140 | 0.99 |  | 8 | 16.4 |  |  |  |  |
|  |  | 141 | 0.96 |  | 9 | 19.4 |  |  |  |  |
|  |  | 142 | 0.94 |  | 10 | 15.0 |  |  |  |  |
| 水泥复试 |  | 1 | 合格 |  | 11 | 15.1 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 合格 |  | 12 | 15.7 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 合格 |  | 13 | 24.5 |  |  |  |  |
| 砂级配 |  | 1 | 不附级配 |  | 14 | 17.8 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 不附级配 |  | 15 | 17.8 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 不附级配 | C15砼抗压 | 1 | 28.9 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | II区中砂 |  | 2 | 29.0 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | II区中砂 |  | 3 | 24.3 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | II区中砂 |  | 4 | 22.9 |  |  |  |  |
| 石级配 |  | 1 | 符合级配 |  | 5 | 21.8 |  |  |  |  |
| 砖复试 |  | 1 | Mu15 |  | 6 | 22.8 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | Mu15 |  | 7 | 23.2 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | Mu15 |  | 8 | 21.5 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | Mu15 |  | 9 | 25.6 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | Mu15 |  | 10 | 31.9 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | Mu15 |  | 11 | 20.7 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | Mu15 |  | 12 | 25.1 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | Mu7.5 |  | 13 | 22.2 |  |  |  |  |
|  |  | 9 | Mu15 |  | 14 | 22.1 |  |  |  |  |
|  |  | 10 | Mu15 |  | 15 | 30.8 |  |  |  |  |
|  |  | 11 | Mu15 |  | 16 | 19.5 |  |  |  |  |
|  |  | 12 | Mu15 |  | 17 | 32.5 |  |  |  |  |
|  |  | 13 | Mu15 |  | 18 | 31.0 |  |  |  |  |
|  |  | 14 | Mu10 |  | 19 | 26.3 |  |  |  |  |
| 说 明 |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 | 0.96 |

| 试验名称 |  | 序号 | 试验结果 | 试验名称 | 序号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C15砼抗压 |  | 21 | 21.0 | C30砼抗压 | 25 | 42.9 |
|  |  | 22 | 23.6 |  | 26 | 39.2 |
|  |  | 23 | 24.4 |  | 27 | 38.3 |
|  |  | 24 | 33.5 |  | 28 | 40.9 |
|  |  | 25 | 29.4 |  | 29 | 39.4 |
|  |  | 26 | 32.0 |  | 30 | 42.4 |
| C20砼抗压 |  | 1 | 20.9 |  | 31 | 38.1 |
|  |  | 2 | 19.2 |  | 32 | 41.6 |
|  |  | 3 | 23.3 |  | 33 | 37.3 |
|  |  | 4 | 22.1 |  | 34 | 39.0 |
| C30砼抗压 |  | 1 | 42.9 |  | 35 | 34.1 |
|  |  | 2 | 35.2 |  | 36 | 32.9 |
|  |  | 3 | 32.4 |  | 37 | 35.1 |
|  |  | 4 | 30.8 |  | 38 | 37.5 |
|  |  | 5 | 31.7 |  | 39 | 40.2 |
|  |  | 6 | 39.6 |  | 40 | 39.5 |
|  |  | 7 | 31.9 |  | 41 | 42.7 |
|  |  | 8 | 45.2 |  | 42 | 37.9 |
|  |  | 9 | 32.8 |  | 43 | 35.9 |
|  |  | 10 | 34.7 |  | 44 | 39.2 |
|  |  | 11 | 42.4 |  | 45 | 37.1 |
|  |  | 12 | 35.9 |  | 46 | 28.5 |
|  |  | 13 | 32.8 |  | 47 | 37.6 |
|  |  | 14 | 37.2 |  | 48 | 39.0 |
|  |  | 15 | 39.9 |  | 49 | 39.6 |
|  |  | 16 | 36.5 |  | 50 | 38.1 |
|  |  | 17 | 35.1 |  | 51 | 37.4 |
|  |  | 18 | 32.9 |  | 52 | 35.4 |
|  |  | 19 | 31.7 |  | 53 | 36.6 |
|  |  | 20 | 32.4 |  | 54 | 37.3 |
|  |  | 21 | 31.2 |  | 55 | 36.4 |
|  |  | 22 | 33.1 |  | 56 | 35.8 |
|  |  | 23 | 38.8 |  | 57 | 33.7 |
|  |  | 24 | 43.8 |  | 58 | 33.0 |
| 说 明 |  |  |  |  |  |  |

| 试验名称 |  | 序号 | 试验结果 | 试验名称 | 序号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C30砼抗压 |  | 59 | 33.0 | C30砼抗压 | 93 | 39.4 |
|  |  | 60 | 34.7 |  | 94 | 42.1 |
|  |  | 61 | 35.1 |  | 95 | 45.4 |
|  |  | 62 | 36.2 |  | 96 | 40.7 |
|  |  | 63 | 31.0 |  | 97 | 38.6 |
|  |  | 64 | 37.0 |  | 98 | 33.4 |
|  |  | 65 | 33.2 |  | 99 | 37.9 |
|  |  | 66 | 39.3 |  | 100 | 41.9 |
|  |  | 67 | 29.4 |  | 101 | 33.5 |
|  |  | 68 | 31.6 |  | 102 | 41.1 |
|  |  | 69 | 44.6 |  | 103 | 41.9 |
|  |  | 70 | 45.5 |  | 104 | 39.8 |
|  |  | 71 | 30.2 |  | 105 | 47.7 |
|  |  | 72 | 46.5 |  | 106 | 41.9 |
|  |  | 73 | 30.3 |  | 107 | 36.3 |
|  |  | 74 | 31.4 |  | 108 | 38.0 |
|  |  | 75 | 32.2 |  | 109 | 40.1 |
|  |  | 76 | 32.9 |  | 110 | 42.8 |
|  |  | 77 | 36.5 |  | 111 | 41.4 |
|  |  | 78 | 38.3 |  | 112 | 42.1 |
|  |  | 79 | 35.8 |  | 113 | 41.8 |
|  |  | 80 | 34.0 |  | 114 | 42.8 |
|  |  | 81 | 33.1 |  | 115 | 44.4 |
|  |  | 82 | 37.2 |  | 116 | 39.5 |
|  |  | 83 | 31.5 |  | 117 | 52.4 |
|  |  | 84 | 34.3 |  | 118 | 40.9 |
|  |  | 85 | 47.4 |  | 119 | 38.0 |
|  |  | 86 | 29.0 |  | 120 | 41.9 |
|  |  | 87 | 34.6 |  | 121 | 44.8 |
|  |  | 88 | 37.3 |  | 122 | 53.7 |
|  |  | 89 | 35.8 |  | 123 | 38.9 |
|  |  | 90 | 39.2 | C35砼抗压 | 1 | 44.2 |
|  |  | 91 | 31.3 |  | 2 | 44.0 |
|  |  | 92 | 32.3 |  | 3 | 45.2 |
| 说 明 |  |  |  |  |  |  |

| 试验名称 |  | 序号 | 试验结果 | 试验名称 | 序号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C30砼抗压 |  | 4 | 35.3 | M7.5水泥砂浆抗压 | 13 | 11.7 |
|  |  | 5 | 36.4 |  | 14 | 11.8 |
|  |  | 6 | 34.9 |  | 15 | 11.1 |
| M5混合砂浆抗压 |  | 1 | 8.5 |  | 16 | 30.9 |
|  |  | 2 | 5.9 |  | 17 | 11.4 |
|  |  | 3 | 5.6 |  | 18 | 20.9 |
|  |  | 4 | 9.1 |  | 19 | 20.4 |
|  |  | 5 | 9.6 | Φ10I级钢筋复试 | 1 | 合格 |
|  |  | 6 | 9.0 |  | 2 | 合格 |
|  |  | 7 | 5.9 |  | 3 | 合格 |
|  |  | 8 | 6.3 | Φ10光圆钢筋复试 | 1 | 合格 |
|  |  | 9 | 6.9 | Φ10盘圆钢筋复试 | 1 | 合格 |
|  |  | 10 | 7.6 | Φ12II级钢筋复试 | 1 | 合格 |
|  |  | 11 | 7.9 |  | 2 | 合格 |
|  |  | 12 | 3.3（经回弹合格） |  | 3 | 合格 |
|  |  | 13 | 9.2 |  | 4 | 合格 |
|  |  | 14 | 9.7 |  | 5 | 合格 |
|  |  | 15 | 9.7 | Φ12I级钢筋复试 | 1 | 合格 |
|  |  | 16 | 6.2 |  | 2 | 合格 |
|  |  | 17 | 12.8 | Φ14II级钢筋复试 | 1 | 合格 |
|  |  | 18 | 9.6 |  | 2 | 合格 |
|  |  | 19 | 14.2 |  | 3 | 合格 |
| M7.5水泥砂浆抗压 |  | 1 | 13.3 |  | 4 | 合格 |
|  |  | 2 | 14.2 |  | 5 | 合格 |
|  |  | 3 | 10.7 |  | 6 | 合格 |
|  |  | 4 | 13.2 |  | 7 | 合格 |
|  |  | 5 | 10.2 |  | 8 | 合格 |
|  |  | 6 | 22.3 | Φ16II级钢筋复试 | 1 | 合格 |
|  |  | 7 | 20.8 |  | 2 | 合格 |
|  |  | 8 | 14.2 |  | 3 | 合格 |
|  |  | 9 | 12.8 |  | 4 | 合格 |
|  |  | 10 | 14.2 |  | 5 | 合格 |
|  |  | 11 | 9.0 |  | 6 | 合格 |
|  |  | 12 | 9.4 |  | 7 | 合格 |
| 说 明 |  |  |  |  |  |  |

| 试验名称 |  | 序号 | 试验结果 | 试验名称 | 序号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ16II级钢筋复试 |  | 8 | 合格 | Φ14II级对焊 | 1 | 合格 |
|  |  | 9 | 合格 |  | 2 | 合格 |
|  |  | 10 | 合格 |  | 3 | 合格 |
| Φ18II级钢筋复试 |  | 1 | 合格 |  | 4 | 合格 |
|  |  | 2 | 合格 |  | 5 | 合格 |
|  |  | 3 | 合格 |  | 6 | 合格 |
| Φ20II级钢筋复试 |  | 1 | 合格 |  | 7 | 合格 |
|  |  | 2 | 合格 |  | 8 | 合格 |
|  |  | 3 | 合格 |  | 9 | 合格 |
|  |  | 4 | 合格 |  | 10 | 合格 |
|  |  | 5 | 合格 |  | 11 | 合格 |
|  |  | 6 | 合格 |  | 12 | 合格 |
| Φ22II级钢筋复试 |  | 1 | 合格 |  | 13 | 合格 |
|  |  | 2 | 合格 | Φ16II级对焊 |  | 合格 |
|  |  | 3 | 合格 |  |  | 合格 |
|  |  | 4 | 合格 |  |  | 合格 |
|  |  | 5 | 合格 |  |  | 合格 |
|  |  | 6 | 合格 |  |  | 合格 |
| Φ25II级钢筋复试 |  | 1 | 合格 |  |  | 合格 |
|  |  | 2 | 合格 |  |  | 合格 |
|  |  | 3 | 合格 |  |  | 合格 |
| Φ6.5I级级钢筋复试 |  | 1 | 合格 | Φ16II电渣压力焊 | 1 | 合格 |
|  |  | 2 | 合格 |  |  |  |
|  |  | 3 | 合格 | Φ16II级气压焊 | 1 | 不合格 |
| Φ6.5低合金盘圆钢筋复试 |  | 1 | 合格 |  | 2 | 复试合格 |
|  |  |  |  |  | 3 | 合格 |
| Φ8冷轧带肋钢筋复试 |  | 1 | 合格 |  | 4 | 合格 |
|  |  | 2 | 合格 |  | 5 | 合格 |
|  |  | 3 | 合格 |  | 6 | 合格 |
| Φ8I级钢筋复试 |  | 1 | 合格 |  | 7 | 合格 |
|  |  | 2 | 合格 |  | 8 | 合格 |
|  |  | 3 | 合格 |  | 9 | 合格 |
| Φ8I盘圆钢筋复试 |  | 1 | 合格 |  | 10 | 合格 |
| Φ12II级对焊 |  | 1 | 合格 |  | 11 | 合格 |
|  |  | 2 | 合格 |  | 12 | 合格 |
| 说 明 |  |  |  |  |  |  |

| 试验名称 |  | 序号 | 试验结果 | 试验名称 | 序号 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Φ16II级对焊 |  | 1 | 合格 | Φ22II级对焊 | 1 | 合格 |
|  |  | 2 | 合格 |  | 2 | 合格 |
|  |  | 3 | 合格 |  | 3 | 合格 |
|  |  | 4 | 合格 |  | 4 | 合格 |
|  |  | 5 | 合格 |  | 5 | 合格 |
|  |  | 6 | 合格 |  | 6 | 合格 |
|  |  | 7 | 合格 |  | 7 | 不合格 |
|  |  | 8 | 合格 |  | 8 | 复试合格 |
|  |  | 9 | 合格 | Φ25II套筒挤压 | 1 | 合格 |
|  |  | 10 | 合格 | Φ25II级对焊 | 1 | 合格 |
|  |  | 11 | 合格 |  | 2 | 合格 |
|  |  | 12 | 合格 |  | 3 | 合格 |
|  |  | 13 | 合格 | S6抗渗 | 1 | 合格 |
| Φ18II级对焊 |  | 1 | 合格 |  | 2 | 合格 |
|  |  | 2 | 合格 | 三元乙丙橡胶复试 | 1 | 合格 |
| Φ18II级气压焊 |  | 1 | 合格 |  |  |  |
|  |  | 2 | 合格 | 该处空白 |  |  |
|  |  | 3 | 合格 |  |  |  |
|  |  | 4 | 合格 |  |  |  |
| Φ20II级电渣压力焊 |  | 1 | 合格 |  |  |  |
|  |  | 2 | 合格 |  |  |  |
|  |  | 3 | 合格 |  |  |  |
| Φ20II级对焊 |  | 1 | 合格 |  |  |  |
|  |  | 2 | 合格 |  |  |  |
|  |  | 3 | 合格 |  |  |  |
|  |  | 4 | 合格 |  |  |  |
|  |  | 5 | 合格 |  |  |  |
|  |  | 6 | 合格 |  |  |  |
| Φ20II级气压焊 |  | 1 | 合格 |  |  |  |
|  |  | 2 | 合格 |  |  |  |
|  |  | 3 | 合格 |  |  |  |
|  |  | 4 | 合格 |  |  |  |
| Φ20II级套筒挤压 |  | 1 | 合格 |  |  |  |
| Φ22II级套筒挤压 |  | 1 | 合格 |  |  |  |
| 说 明 |  |  |  |  |  |  |

附五

预验收遗留的整改问题及商定解决办法

| 序号 | 遗留整改问题 |  | 商定解决办法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公楼内墙线盒处和雨蓬下的涂料色差加大。 |  | 进行涂料修补。苏二建负责。 |  |
| 2 | 办公楼通风机噪声大。 |  | 更换风机，柏克德提供新风机，11化建安装。 |  |
| 3 | 办公楼有二个备用插座未封闭。 |  | 插座用盖板封闭。11化建负责。 |  |
| 4 | 液体厂房热水间吊顶龙骨取消。 |  | 苏二建负责。 |  |
| 5 | 液体厂房办公室吊顶有部分色差较大。 |  | 吊顶板调整和更换。苏二建负责。 |  |
| 6 | 液体厂房的储存室和实验室的部分管架未油漆。 |  | 油漆。苏二建负责。 |  |
| 7 | 液体厂房的实验室内压缩空气管不直。 |  | 校整。11化建负责。 |  |
| 8 | 液体厂房屋顶少量进户管道和工艺用水箱未接地。 |  | 接地。11化建负责 |  |
| 9 | 液体厂房压缩空气疏水器没有安装在水平管道上。 |  | 改成水平管道。11化建负责。 |  |
| 10 | 粉体车间办公室内有一根无用的支撑。 |  | 割去。苏二建负责。 |  |
| 11 | 粉体车间部分管道支架油漆不好。 |  | 补油漆。苏二建负责。 |  |
| 12 | 粉体车间部分桥架盖板未完成。 |  | 抓紧完成。11化建负责。 |  |
| 13 | 粉体车间厕所旁的排水管不畅通。 |  | 检查疏通。11化建负责。 |  |
| 14 | 丙类仓库地坪未打胶。 |  | 打胶。苏二建负责。 |  |
| 15 | 消防水池阀门井砼盖开关不方便。 |  | 改为能移动的钢盖板。苏二建负责。 |  |
|  | 施工单位 | 设计单位 | 建设单位 | 监理单位 |
| 签名 | 见后预验收参加人员签字附件 |  |  |  |
| 日期 |  |  |  |  |

江苏省建设委员会监理处监制

30－７

附六

工程监理预验收小组成员名单及分工表

| 组别 | 序号 | 姓名 | 单位名称 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土 建 及 钢 构 组 |  | 马宝明 陈俊芳 侯秋辉 浦坤元 朱岩 张晓为 汪俊彦 李晓锋 赵勇 | 阿克苏－诺贝尔公司 阿克苏－诺贝尔公司 阿克苏－诺贝尔公司 园区监理公司 园区监理公司 冠达尔 苏二建 苏二建 苏二建 |  |
| 安 装 组 |  | 杨伦伟 蹇峰 蔡威 王增源 王福华 王孝建 廖伟 周广标 芮元庆 | 阿克苏－诺贝尔公司 阿克苏－诺贝尔公司 阿克苏－诺贝尔公司 园区监理公司 园区监理公司 11化建 11化建 11化建 南化设计院 |  |
| 注：施工单位配合人员和参加验收的建设单位代表、设计单位代表和其他有关人员也填入表中。 |  |  |  |  |

江苏省建设委员会建设监理处监制

30－８